附件1

上海市中小学消防安全标准化管理达标验收标准

（试行）
验收规则：1. 验收满分100分，综合评价得分85分（含85分）以上为“达标”；85分以下为“不达标”。
          2.对“消防设施器材配置和管理”、“消防重点部位场所管理”项目，学校应根据实际逐项予以检查，对不涉及消防设施设备自然得分。所有项目扣完本内容分值为止，不倒扣分。
          3.“查阅台账”需查阅证明工作完成的文件、图片、音像等相关基础台账，未能提供的，视为未完成。
4. 功能测试或联动测试时，应要求消防设施维保人员进行操作。
学校名称：地址：验收时间：综合评价得分：

学校法定代表人姓名：校长姓名：消防安全管理人姓名：
	序号
	内容
	分值
	标准要求
	查验方式
	查验要求
	扣分情况

	第一部分：基础摸底不计分

	1
	消防行政审批
	—
	学校的新建、改建、扩建、内部装修或改变使用性质等建设工程，依法取得消防行政审批许可情况：

1.消防设计审核或备案；

2.消防验收或备案。
	查阅资料
	检查相关消防行政审批文件是否齐全。不计入综合评价分值。
	

	2
	房产证
	—
	1.建筑数量；
2.获得产证建筑数量。
	查阅资料
	核查学校取得房产证情况。不计入综合评价分值。
	

	3
	消防设施设备配置
	—
	学校主要消防设施配置情况：

学校现有消防设施设备配置符合现行相关消防技术规范要求：符合/不符合

1.火灾自动报警系统：配置 / 未配置

2.联网城市远程火灾报警系统：接入/未接入

2.室内消防给水系统：配置 / 未配置
3.自动喷水灭火系统：配置 / 未配置

4.灶台自动灭火系统：配置 / 未配置

5.消防控制室：配置 / 未配置

6.微型消防站：设置 / 未设置
	查阅资料

现场核查
	核查学校主要消防设施设备配置情况。不计入综合评价分值。
	

	第二部分：消防责任制度共30分

	4
	消防安全责任人员
	5
	学校应明确消防安全工作管理部门，配备专（兼）职消防管理人员，逐级签订并落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制：

1.以正式文件明确学校法定代表人或主要负责人为消防安全责任人；

2.属消防重点单位的学校（附件1）应明确一名消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作；

3.学校各部门（科室）应明确消防安全责任人，组织实施本部门（科室）消防安全管理制度和操作规程，落实消防安全措施。
	查阅台账
	1.第1、2条未落实的，直接评定为“不达标”；

2.第3条未明确各级、各岗位的消防安全职责，每发现一处问题扣1分。
	

	5
	责任追究
	5
	学校违法消防安全管理规定或者发生火灾事故的，应当给予相关责任人员追究责任。
	查阅台账
	1.未追究相关人员责任的，扣3分；

2.未将消防安全工作纳入校内评估考核内容的，扣2分。
	

	
	
	
	学校应当将消防安全工作纳入校内评估考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励。
	
	
	

	6
	消防年度计划
	5
	制定年度消防工作计划，明确年度消防工作措施和具体举措。
	查阅台账
	未制定年度消防工作计划的，扣5分。
	

	7
	消防档案

台账资料
	5
	1.属消防重点单位的学校应建立健全消防档案，档案内容应详实、准确，并根据情况变化及时更新，包括学校消防安全基本情况和消防安全管理情况（档案内容详见附件2）。

2.其他学校应当将本学校基本概况、公安机关消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关材料和记录统一保管备查。

3.流动保管的巡查记录等档案，交接班时应有交接手续，不应缺损。

4.重要技术资料、图纸、审核手续、法律文书等应永久保存。
	查阅台账
	1.属消防重点单位的学校未建立消防档案的，直接评定为“不达标”；

2.其他学校未建立消防台账资料的，扣3分；

3.消防档案和台账资料内容不齐全的，每少一项内容的，扣1分。
	

	8
	每月防火检查
	5
	学校消防安全责任人或消防安全管理人员应当每月至少组织开展一次校园防火检查，并在开学、放假和重要节庆等活动期间开展有针对性的防火检查，对发现的消防安全问题，应当及时整改。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录签名，检查记录纳入校舍消防安全档案管理。重点检查：

1.月度防火巡查安全制度建立情况；

2.每月防火检查工作记录或总结，内容包括如下：
（1）教职员工消防知识掌握情况；

（2）消防安全重点部位的管理情况；

（3）消防设施、器材完好有效情况；

（4）厨房烟道等定期清洗情况；

（5）电气线路、燃气管道定期检查情况；

（6）消防设施维护保养情况；

（7）火灾隐患整改和防范措施落实情况；

（8）消防安全宣传教育情况。
	查阅台账
	1.未每月组织开展防火检查工作的，每少一次扣2分；

2.防火检查存在缺项漏项的，每少一项扣0.5分；

3.防火检查未填写检查记录的，每发现一次扣1分；

4.检查人员和被检查部门负责人未在检查记录签名的，每发现一次扣1分。
	

	9
	每日防火巡查
	5
	学校应当结合每日行政值班巡查，组织开展防火巡查，加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位。食堂、体育场馆、会堂等重要场所在使用期间应当至少每两小时巡查一次，对巡查中发现的问题要当场处理，不能处理的要及时上报，落实整改和防范措施，并做好记录。重点巡查：

1.防火巡查安全制度建立情况；

2.每日防火巡查工作记录或总结，内容包括如下：
（1）用火、用电、用气有无违章情况；

（2）安全出口、疏散通道是否畅通，疏散通道及重点部位锁门处在应急疏散时能否及时打开，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（4）常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（5）消防安全重点部位（附件3）管理或值班人员是否在岗在位。
	查阅台账
	1.未每日组织开展防火巡查工作的，每发现一次扣0.5分；

2.未落实重点场所使用期间每两小时巡查一次的，每发现一次扣0.5分；

3.未对防火巡查发现的问题及处置情况做好防火巡查记录的，每发现一次扣0.5分。
	

	第三部分：设施设备及重点、部位场所管理共55分

	10
	安全疏散
	5
	1.安全出口、疏散通道应保持畅通；

2.建筑内疏散楼梯间严禁封堵、锁闭；

3.各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；

4.安全出口、疏散门的净宽度不应小于0.9米；

5.疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、帘门、吊门、转门和折叠门；

6.建筑主要安全出口或通向楼梯间的疏散门净宽度不应小于1.4米，不应设置门槛，仅靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步；

7.窗口、阳台等部位不应设置封闭的金属栅栏，当必须设置时，应有从内部易于开启的装置；

8.疏散走道的净宽度不应小于1.1米，不应被堵塞、占用，保持畅通；

9.疏散楼梯间的常闭式防火门应当关闭，疏散楼梯净宽度不应小于1.1米，疏散楼梯间不应被封堵、占用或设置其他功能的场所。
	现场检查
	1.学校建筑主要安全出口在使用期间被封堵，且未落实有关措施，在应急情况下无法打开的，直接评定为“不达标”；
2.检查安全出口、疏散通道等安全疏散设施相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	11
	自动消防设施维保
	5
	设有自动消防设施的，可以委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养，每月出具维保记录，每年至少全面检测一次，并出具年检报告。
	查阅台账
	1.检查消防技术服务机构资质，不具有相关资质的，直接评定为“不达标”；

2.检查维保记录和检测报告，未每月进行维保，每少一次扣1分；

3.未每年开展至少一次全面检测的，扣2分。
	

	12
	消防设施维保
	15
	学校应当按照国家、行业标准配置消防设施、器材，并确保完好有效（相关标准详见附件4）。
	现场检查
	1.消防水泵（喷淋泵）无法正常使用，且未制定计划推进落实整改的，直接评定为“不达标”；
2.自动喷水灭火系统湿式报警阀组存在故障，且未制定计划推进落实整改的，直接评定为“不达标”；
3.火灾自动报警系统存在故障，且未制定计划推进落实整改的，直接评定为“不达标”；
4.其他消防设施设备对照附表4逐项予以检查，每发现一处问题，扣0.5分。
	

	13
	消防控制室
	5
	1.附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位；
2.实行每日24小时专人值班制度，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书；

4.确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动的消防控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态；

5.消防控制室应配齐、保管消防档案和台账资料（详见附件5）；

6.消防控制室操作人员应熟练掌握相关消防设施设备操作，掌握火灾应急处置程序；

7.设微型消防站的消防控制室，应配齐配全个人防护装备、灭火装备、处置初起火灾、组织应急疏散的相关器材装备。
	现场检查
	检查消防控制室各项规定落实情况，每发现一处问题扣1分。
	

	14
	厨房
	4
	1.厨房应采用防火隔墙与其他部位分隔，在隔墙上开设的防火门、窗的耐火等级应为乙级，无破坏防火分隔的情况。厨房的顶棚、墙面、地面的装修材料应采用A级；

2.使用液化石油气瓶组进行供气时，应设符合规范要求的独立瓶组间；当气瓶的总容积大于1个立方时，与所服务建筑的防火间距应符合规范要求；单位使用液化石油气供气的气瓶总容积不应大于4个立方米；
3.营业面积大于1000平方米的餐厅，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置；

4.使用燃气的厨房应按规定设置可燃气体探测报警系统，可燃气体探测报警系统应与燃气的应急切断阀联动；

5.厨房的防油烟管道不应暗设，并应设直通室外的排烟竖井；

6.厨房内排油烟罩应及时擦洗，排油烟管道应每学期至少清洗一次，并记录存档。
	现场检查
	检查厨房各项规定标准落实情况，每发现一处问题扣1分。
	

	15
	宿舍
	4
	1.学生宿舍疏散通道、安全出口应保持畅通；疏散指示标志、应急照明是否正常工作；门、窗严禁设置影响人员逃生疏散的障碍物，使用期间严禁上锁。

2.宿舍内严禁违章使用明火、大功率电器，私接乱拉电气线路。

3.宿舍管理人员应加强夜间消防安全巡查，并做好巡查记录。
	现场检查
	1.检查宿舍各项规定落实情况，违反第1、3条有关要求的，每一处问题扣1分。

2.检查宿舍各项规定落实情况，违反第2条有关要求的，每一处问题扣2分。
	

	16
	化学实验室
	2
	1.化学实验室宜设置在建筑物首层；

2.实验室的排风扇应设在外墙靠地面处，风扇中心距地面不宜小于300mm，风扇洞口靠室外的一面应设置挡风措施，室风一面应设防火罩；

3.通风柜（毒气柜）宜采用不燃材料，柜内设备的电源插座、照明及煤气开关应设于室外；
实验室教师演示台一侧的水池上应设置事故急救冲洗喷嘴，并按规定配置灭火器、沙箱等器材。
	现场检查
	检查化学实验室相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	17
	物理实验室
	2
	1.严禁使用没有绝缘隔热底座的电热器；电烙铁使用以后必须置于不燃支架上；

2.实验桌（台）上应设置固定电源插座；
3.实验演示台装设的各种电源，高压、稳压装置以及各种测试仪表与学生实验桌（台）之间的线路应穿管敷设，不得临时乱拉电线。
	现场检查
	检查物理实验室相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	18
	电化教室
	2
	1.演播室内道具不得采用易燃材料制作，灯具不得直接安装在可燃基层上，在灯具下面应加设金属纱网或石英玻璃、纤维玻璃等进行保护；使用易燃易爆危险品的演播实验，不得在演播室内进行录制；
2.维修间内检修设备使用电烙铁时，应设有放置电烙铁的金属架，架下应敷有石棉板，其周围不得堆放可燃材料和物品，工作完毕后必有立即切断电烙铁的电源；
3.使用乙醇、丙酮等易燃液体的总存量不应超过500毫升，并应存放在金属柜内，使用时应分装在小瓶内，分装作业不应在室内进行；
4.放映室内严禁擅自拉接电线和使用电加热器具，严禁吸烟、堆放易燃易爆危险品；放映室内不得长期存放胶片。
	现场检查
	检查电化教室相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	19
	图书馆
	1
	1.每天闭馆前，应对书库、阅览室等部位进行防火检查，清除遗留火种，切断电源；

2.开放期间，严禁动用明火。因维修需要动用明火时，应经学校有关部门批准，并在现场设置灭火器材，采取防火措施。

3.图书馆内严禁吸烟，严禁将火种带入书库，严禁携带易燃易爆物品进入馆内。
	现场检查
	检查图书馆相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	20
	计算机房
	1
	1.明敷塑料导线应穿管或加线槽保护，吊顶内的导线应穿金属管或难燃性套管保护，导线不应外露；
2.开关、插座应安装在难燃或不燃性材料上；
3.不得私拉乱接电气设备；
4.非使用期间应关闭电器设备。
	现场检查
	检查计算机房相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	21
	停车库
	2
	1.停车库的人员安全出口不应少于2个，并与汽车疏散出口分开设置；

2.停车库应设置消火栓系统、火灾自动报警系统、固定灭火设备和灭火器；

3.停车库应设置疏散指示标志和消防应急照明；

4.电动自行车应设置集中充电停放区域，安装电气过负载保护装置，并加强日常管理。
	现场检查
	检查汽车库相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	22
	配电房
	1
	严禁堆物。
	现场检查
	检查配电房相关规定落实情况，发现问题扣1分。
	

	23
	消防车道及消防登高场地
	1
	1.消防车道、消防登高场地应保持畅通，不得设置妨碍消防车通行、停靠的停车泊位、路桩、地锁等障碍物，并设有“严禁占用”等标识；

2.消防登高操作面一侧不得设有架空管线、广告牌、围墙、栅栏、树木等障碍物。
	现场检查
	检查消防车道及消防登高场地相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	24
	微型消防站
	3
	属消防重点单位的学校应设置微型消防站。

1.人员配备应不少于6人，设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位，配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位；

2．应建立24小时值守制度，分班编组值守，每班不少于3人；

3．应设置人员值守、器材存放等用房，可与消防控制室合用，有条件的可单独设置。在建筑物内部和避难层应设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。
	现场检查
	检查微型消防站执勤用房、装备器材、相关人员及值班值守情况，每发现一处问题扣1分。
	

	25
	安全用电、用气
	2
	1.电工、电焊等特殊工种应持证上岗；

2.无违章用电、用气情况；

3.定期检测维护电气、燃气线路设施，并有相应记录。
	查阅台账

现场检查
	检查安全用火、用电、用气情况，每发现一处问题扣1分。
	

	第四部分：安全培训及教育共15分

	26
	教职员工消防安全培训
	5
	1.学校应建立消防安全培训及教育制度。
2.学校应当每年至少对教职员工开展一次全员消防安全培训，教职员工新上岗、转岗前应当经过消防安全培训；

3.所有教职员工应当懂得本单位、本部门火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初期火灾、会组织疏散逃生自救。
	查阅台账

现场问询
	1.没有消防安全培训制度，扣1分。
2.检查教职员工开展消防安全培训情况，未组织开展的，每少一次扣3分；

3.询问教职员工掌握消防安全知识情况，每有一位员工不掌握的扣0.5分。
	

	27
	学生消防安全教育
	5
	1.学校应保证一定课时对学生开展消防安全教育，每学期落实消防安全知识第一课，开展4课时以上消防安全教育（包括班会课、讲座、演练、参观等）；

2.确定熟悉消防安全知识的教师进行授课，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员；

3.所有高中在军训中对新生开展消防教育培训、演练不少于4课时。
	查阅台账
	检查开展学生消防安全教育情况，每发现一项未落实的扣2分。
	

	28
	消防演练
	5
	1.学校应当制定本单位灭火和应急救援疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，并每半年至少演练一次；

2.举办重要节庆、文体等活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案。
	查阅台账
	检查开展消防演练情况，每发现一项未落实的扣2分。
	


附件一：

学校消防安全重点单位界定标准

一、高等学校和总床位数超过50张的寄宿制学校（寄宿制托儿所、幼儿园、中小学、中等职业技术学校）；

二、设在高层公共建筑内的学校。

附件二：

消防档案内容

（一）消防安全基本情况：1.单位基本情况和消防安全重点部位情况；2.消防设计审核、验收以及消防安全检查法律文书；3.相关委托、租赁经营合同；4.消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人；5.消防安全制度和消防安全操作规程；6.消防设施、灭火器材情况；7.微型消防站、志愿消防队、义务消防队人员及其消防装备配备、维护保养的情况；8.与消防安全有关的重点工种人员情况；9.新增消防产品、防火材料的合格证明材料；10.消防安全疏散图示、灭火和应急疏散预案。

（二）消防安全管理情况：1.消防设施和器材的检查、自动消防设施检测、维护保养记录；2.消防安全例会记录及其决议；3.火灾隐患及其整改情况记录；4.防火检查、巡查记录；5.燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；6.消防宣传教育、培训记录；7.灭火和应急疏散预案的演练记录；8.火灾情况记录；9.消防奖惩情况记录；10.公安机关消防机构填发的各类法律文书

附件三：

学校消防安全重点部位

学生宿舍、食堂、图书馆、实验室、计算机房、变配电室、体育场馆、会堂、教学实验室、电化教室、易燃易爆危险品库房等。

附件四：

消防设施设备完好有效检查标准

	序号
	设施设备
	完好有效标准

	1
	水泵接合器
	1.水泵接合器外观应无瑕疵，油漆应完整；

2.水泵接合器标志应明显；

3.水泵接合器接口应完好、无渗漏、闷盖齐全；

4.周围无影响操作的障碍物。

	2
	消防水泵

（喷淋泵）
	1.消防水泵（喷淋泵）所有铸件无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷；

2.泵体和各种外露的罩壳、箱体应喷涂成大红色，涂层无脱落；

3.铭牌上泵的型号、名称、特性应清晰；

4.无漏水、锈蚀现象；

5.无松动现象；

6.泵吸水管、出水管上的阀门应处于“常开”状态；

7.消防水泵（喷淋泵）控制柜面板仪表、指示灯、所属系统标识应完好；

8.控制装置工作状态电源指示灯应常亮，运行指示灯应在泵运行时点亮；

9.转换开关应处于“自动”状态；

10.消防主备泵应能正常启停，泵运行平稳、无松动等现象；

11.主备泵组和主备电源应能正常切换。

	3
	消防稳压设施
	1.消防稳压设施组件应漆成大红色，涂层无脱落；

2.气压罐及其组件外观应无锈蚀、缺损；

3.系统标志应清晰、完整；

4.所有阀门应处于正常状态；

5.主备泵组和主备电源应能正常切换。

	4
	消防给水管网
	1.给水管网应涂成大红色，油漆完整，应标注管道名称和水流方向标识；

2.管网支架应牢固；

3.无渗水和漏水现象；

4.给水管网穿越楼板和墙体时应采用不燃材料封堵严密。

	5
	室内消火栓
	1.消火栓箱应标识醒目、直观，不应被装饰材料包敷。
2.箱门部件外观无破损，开启灵活可靠，且箱门开启角度不得小于120度；

3.消防栓口不应安装在门轴侧；

4.组件齐全，水带、水枪、消防栓口、消火栓启泵按钮应齐全；

5.水带无霉变、黏连，消防栓接口、手轮应完好；

6.消火栓启泵按钮接线完好，打击锤应在位；

7.自救卷盘组件完整，胶管与小水枪、阀门连接应牢固，胶管无黏连、开裂，直接转动机构灵活，阀门操作手柄完好；

8.无渗水漏水、锈蚀现象；

9.消火栓不被遮挡；

10.功能测试使用水枪、水带连接室内消火栓栓口出水，充实水柱应达到10米。

	6
	自动喷水灭火系统
	1.喷淋泵检查要点参照消防水泵检查要点。

2.外观检查湿式报警阀的商标、规格型号等标志齐全，阀体上有水流指示方向的永久性标识，无渗水漏水、锈蚀等现象，报警管路控制阀是否完全开启，模拟试验阀是否关闭，响铃截止阀是否打开，排水管路及设施是否保持畅通，引出线是否采用防水套管锁定。功能检查将喷淋泵设于“手动”状态，打开模拟试验阀放水，湿式报警阀是否启动，带延迟器的水力警铃在5至90秒内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃在15秒内发出报警铃声，压力开关动作，并反馈信号。

	
	洒水喷头
	1.喷头不应被遮挡，不得被油漆、涂料等涂覆；

2.喷头使用后或发生故障，应整体更换。

	7
	气体灭火系统
	1.气体灭火控制器工作状态正常，盘面紧急启动按钮保护措施有效，电源是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签是否正常，钥匙、开关等是否在平时正常位置；

2.选择阀、驱动装置上是否标明其工作防护区的永久性标志，明显可见，且妥善固定；

3.防火区入口处灭火系统防护标志是否设置且完好；

4.预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前2.0M内不得有阻碍气体释放的障碍物；

5.灭火系统的手动控制与应急操作处有防止误操作的警示显示与措施；

6.灭火剂储存容器内的压力、气动驱动装置的气动源压力不得小于涉及储存压力的90%。

	8
	火灾探测器
	1.火灾探测器表面无涂料涂覆，无胶带纸、防尘罩堵塞，指示灯正常闪亮；

2.联动测试烟感火灾探测器使用模拟发烟器、点燃的香烟向其施加烟气，查看探测器火警探测器确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确；

3.联动测试感温火灾探测报警器使用电吹风向探测器施加热气流，查看探测器火警探测器确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确；

4.联动测试手动火灾报警按钮手动按下按钮，查看报警确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确。使用专用复位工具进行复位操作，其复位功能是否正常，复位后报警确认灯是否熄灭。

	9
	火灾自动报警系统
	1.火灾自动报警系统应处于“自动”状态，按下火灾报警控制器面板上的“自检”按钮，控制器声、光、显示器件功能应正常，显示信息应完整，声响器件应能清晰发出火警、监管报警、故障报警音频，无火警报警、无监管报警、无故障报警、未屏蔽相关火灾探测器；

2.主机操作按钮对应被控对象标志清晰、完整、牢固，运行指示灯闪亮；

3.主机手动、自动控制方式转换功能完好；

4.按下打印机“自检”按钮，查看打印质量，打印字符不存在笔画缺失现象；

5.联功能测试手动启动相应被控对象功能完好，操作按钮与实际动作设备应对应准确；

6.联动测试根据联动逻辑关系，模拟相关启动信号，被控设备应能正常启动，相应状态指示灯应能正常显示并反映相关状态。

	10
	防排烟系统
	1.功能测试送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止，状态信号应在消防控制室显示；

2.联动测试模拟火灾报警后，根据设计模式，相应系统及部位的送风机启动、送风口开启，排烟风机启动、排烟口开启，各部件、设备的动作状态信号在消防控制室显示。

	11
	消防应急照明和疏散指示标志
	1.消防疏散指示标志外观是否破损，安装是否牢固，供电线路应穿管保护，与供电线路之间不应使用插座连接；

2.产品标识、身份证标识是否清晰齐全；

3.灯具工作状态指示是否正常，处于主电工作状态，灯具周围无遮挡物；

4.蓄光型标志牌只能安装在于标识灯具指示方向相同的路径上，作为辅助指示，但不能代替标志灯具；

5.安装在墙上时，灯具底边应距地面高度1米，间距不应大于20米，在走道转角区不应大于1米，并保持连续的视觉效果；

6.安全出口的疏散门正上方应设置安全出口灯具标志；

7.应急照明灯具应安装在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上，消防控制室、消防水泵房、发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需要正常工作的消防设备用房和疏散走道、疏散楼梯内应设置应急照明。按下试验按钮或开关，灯具是否转入应急工作状态，应急照明转换时间是否超过5秒。

	12
	灭火器
	1.灭火器的配置点应设在明显、便于取用，且不影响安全疏散的地点；

2.灭火器应放置在灭火器箱内，并有醒目标识。每个配置单元内的灭火器数量不得少于2具，但不多于5具；

3.灭火器和灭火器箱的标志、铭牌应清晰，朝外，组件完整，无缺损、凹陷、锈蚀现象；

4.灭火器箱不得被遮挡、上锁或栓系；

5.翻盖式灭火器箱箱盖开启角度应不小于100度；

6.开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160度；

7.灭火器挂钩、托架等附件安装时，不应出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象，要保证可以徒手方式便捷地取用灭火器，设有夹持带的挂钩托架打开时，灭火器不得坠落；

8.灭火器驱动压力是否在工作压力绿色范围内；

9.灭火器应定期维护，维护后需粘贴维修标识，建筑使用管理单位根据维修合格证信息对灭火器进行日常检查，定期送修和报废更换；

10.维修日期标识是否清晰、完好，不得覆盖生产厂铭牌。

	13
	防火门
	1.防火门标识标识是否醒目，在疏散走道上防火门开启方向是否与疏散方向一致，无影响启闭的障碍物；

2.防火门的闭门器、顺序器、铰链、锁具等组件是否齐全完好；

3.门扇、门框上安装的膨胀型密封条是否脱落、缺损，门扇上的防火玻璃是否完好，无缺损；

4.手动操作释放双扇防火门，并开启最大角度，观察门扇是否实现顺序关闭，且严密性良好，闭门信号能否传送至消防控制室；

5.常开式防火门释放器、门限开关等是否完好并处于工作状态，具有出入控制功能的防火门还应检查其应急开启措施是否有效，且便于操作；

6.联动测试操作消防联动控制器，发出远程关闭防火门的信号，查看常开型防火门是否自动关闭。

	14
	防火卷帘
	1.防火卷帘导轨无变形现象，轨道内无阻碍卷帘下降的障碍物；

2.防火卷帘下方无影响卷帘门正常下降的障碍物，地面应标注醒目的警示标志，卷帘上部的开口、孔洞等是否封堵完整；

3.防火卷帘控制器是否处于无故障工作状态，其仪表、指示灯、按钮、开关等器件是否能正常工作；

4.功能测试点动“下行”按钮，观察卷帘是否向下运行，帘面下降到地面时是否自动停止，检查整个帘面是否存在缝隙或破损现象；按上行按钮，观察卷帘上升到高位时是否正常停止；

5.远程功能测试操作消防联动控制器面板上相应操作按钮，查看防火卷帘的远程手动释放功能是否正常，信号反馈功能是否正常。

	15
	消防供配电
	1.电线电缆外保护层、绝缘层应无破损、老化现象；

2.电缆桥架穿越隔墙处时是否采用防火封堵是否严密；

3.金属管、阻燃型硬质塑料管无变形、松动、开裂；

4.主备电控制装置能够正常切换。

	16
	消防应急广播
	1.利用话筒喊话，检查监听功能是否正常；

2.按下应急广播按钮，收听系统是否预先录制广播内容，内容是否清晰准确，合用消防广播系统的遥控切换装置能否正常切换；

3.联动测试将消防联动控制器设置于“自动”状态，模拟产生启动消防广播系统的条件，检查消防广播系统是否能向指定区域播送预先录制的广播内容，将播放方式切换至话筒，测试话筒的播音效果是否正常。

	17
	消防电话
	1.消防水泵房、配电室、防排烟机房、消防电梯等重要设备用房内应设置消防电话；

2.消防电话标志是否醒目，组件是否齐全，外观是否有缺陷；

2.手机与机身接线是否完好，连接是否牢固；

3.消防电话分机摘机后，应能直接与总机通话。

	18
	消防电梯
	1.消防电梯应保证60秒内到达顶层，电梯应在首层设置供消防人员操作的迫降按钮，可使用电梯到达任意指定楼层；

2.消防电梯前室内不得堆放或设置影响使用面积的货物和设施；

3.功能测试将消防联动控制器设置于“手动”状态，按下消防联动控制器面板上的消防电梯迫降按钮，查看电梯是否迫降至首层开门待用；

4.联动测试将消防联动控制器设置于“自动”状态，模拟产生消防电梯迫降信号，查看电梯是否联动迫降至首层；

5.普通电梯在发生火灾时，应迫降至首层并处于开门状态，内部照明、通风设施处于停止状态，所有楼层召唤按钮处于失灵状态。

	19
	消防安全标识
	学校应当规范设置消防安全标志、标识。消防设施、器材应当设置规范、醒目的标志，并用文字或图例标明操作使用方法；疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应当设置消防警示、提示标识；主要消防设施设备上应当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或记录。


附件五：

消防控制室配齐、保管消防档案和台账资料内容

一、建筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。

二、单位消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。

三、单位消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、志愿消防人员或微型消防站人员等。

四、单位员工消防安全培训记录和演练记录，微型消防站的日常业务训练记录。

五、消防控制室值班情况、消防安全检查巡查记录。

六、建筑消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容。

七、自动消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。

八、定期保存和归档的设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

附件2

上海市幼儿园消防安全标准化管理达标验收标准

（试行）
验收规则：1. 验收满分100分，综合评价得分85分（含85分）以上为“达标”；85分以下为“不达标”。
          2.对“消防设施器材配置和管理”、“消防重点部位场所管理”项目，幼儿园应根据实际逐项予以检查，对不涉及消防设施设备自然得分。所有项目扣完本内容分值为止，不倒扣分。
          3.“查阅台账”需查阅证明工作完成的文件、图片、音像等相关基础台账，未能提供的，视为未完成。
          4. 功能测试或联动测试时，应要求消防设施维保人员进行操作。
幼儿园名称：地址：验收时间：综合评价得分：

幼儿园法定代表人姓名：园长姓名：消防安全管理人姓名：
	序号
	内容
	分值
	标准要求
	查验方式
	查验要求
	扣分情况

	第一部分：基础摸底不计分

	1
	消防行政审批
	—
	幼儿园的新建、改建、扩建、内部装修或改变使用性质等建设工程，依法取得消防行政审批许可情况：

1.消防设计审核或备案；

2.消防验收或备案。
	查阅资料
	检查相关消防行政审批文件是否齐全。不计入综合评价分值。
	

	2
	房产证
	—
	1.建筑数量；
2.获得产证建筑数量。
	查阅资料
	核查幼儿园取得房产证情况。不计入综合评价分值。
	

	3
	消防设施设备配置
	—
	幼儿园主要消防设施配置情况：

幼儿园现有消防设施设备配置符合现行相关消防技术规范要求：符合/不符合

1.火灾自动报警系统：配置 / 未配置

2.联网城市远程火灾报警系统：接入/未接入

2.室内消防给水系统：配置 / 未配置
3.自动喷水灭火系统：配置 / 未配置

4.灶台自动灭火系统：配置 / 未配置

5.消防控制室：配置 / 未配置

6.微型消防站：设置 / 未设置
	查阅资料

现场核查
	核查幼儿园主要消防设施设备配置情况。不计入综合评价分值。
	

	第二部分：消防责任制度共30分

	4
	消防安全责任人员
	5
	幼儿园应明确消防安全工作管理部门，配备专（兼）职消防管理人员，逐级签订并落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制：

1.以正式文件明确幼儿园法定代表人或主要负责人为消防安全责任人；

2.属消防重点单位的幼儿园（附件1）应明确一名消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作；

3.幼儿园各部门（科室）应明确消防安全责任人，组织实施本部门（科室）消防安全管理制度和操作规程，落实消防安全措施。
	查阅台账
	1.第1、2条未落实的，直接评定为“不达标”；

2.第3条未明确各级、各岗位的消防安全职责，每发现一处问题扣1分。
	

	5
	责任追究
	5
	幼儿园违法消防安全管理规定或者发生火灾事故的，应当给予相关责任人员追究责任。
	查阅台账
	1.未追究相关人员责任的，扣3分；

2.未将消防安全工作纳入校内评估考核内容的，扣2分。
	

	
	
	
	幼儿园应当将消防安全工作纳入校内评估考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励。
	
	
	

	6
	消防年度计划
	5
	制定年度消防工作计划，明确年度消防工作措施和具体举措。
	查阅台账
	未制定年度消防工作计划的，扣5分。
	

	7
	消防档案

台账资料
	5
	1.属消防重点单位的幼儿园应建立健全消防档案，档案内容应详实、准确，并根据情况变化及时更新，包括幼儿园消防安全基本情况和消防安全管理情况（档案内容详见附件2）。

2.其他幼儿园应当将本学校基本概况、公安机关消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关材料和记录统一保管备查。

3.流动保管的巡查记录等档案，交接班时应有交接手续，不应缺损。

4.重要技术资料、图纸、审核手续、法律文书等应永久保存。

5.属于消防重点单位的幼儿园应加强本单位消防安全户籍化管理系统的维护管理，定期登录“消防安全重点单位信息管理系统”，及时更新录入消防安全户籍化管理动态数据。
	查阅台账
	1.属消防重点单位的幼儿园未建立消防档案的，直接评定为“不达标”；

2.其他幼儿园未建立消防台账资料的，扣3分；

3.消防档案和台账资料内容不齐全的，每少一项内容的，扣1分；
4.属于消防重点单位的幼儿园消防安全户籍化管理系统信息录入不全的，扣1分。
	

	8
	每月防火检查
	5
	幼儿园消防安全责任人或消防安全管理人员应当每月至少组织开展一次校园防火检查，并在开园、放假和重要节庆等活动期间开展有针对性的防火检查，对发现的消防安全问题，应当及时整改。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录签名，检查记录纳入院舍消防安全档案管理。重点检查：

1.月度防火巡查安全制度建立情况；

2.每月防火巡查工作记录或总结，内容包括如下：
（1）教职员工消防知识掌握情况；

（2）消防安全重点部位的管理情况；

（3）消防设施、器材完好有效情况；

（4）厨房烟道等定期清洗情况；

（5）电气线路、燃气管道定期检查情况；

（6）消防设施维护保养情况；

（7）火灾隐患整改和防范措施落实情况；

（8）消防安全宣传教育情况。
	查阅台账
	1.未每月组织开展防火检查工作的，每少一次扣2分；

2.防火检查存在缺项漏项的，每少一项扣0.5分；

3.防火检查未填写检查记录的，每发现一次扣1分；

4.检查人员和被检查部门负责人未在检查记录签名的，每发现一次扣1分。
	

	9
	每日防火巡查
	5
	幼儿园应当结合每日行政值班巡查，组织开展防火巡查，加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位。食堂、会堂、保健观察室、郛儿室、多功能活动室等重要场所在使用期间应当至少每两小时巡查一次，对巡查中发现的问题要当场处理，不能处理的要及时上报，落实整改和防范措施，并做好记录。重点巡查：

1.防火巡查安全制度建立情况；

2.每日防火检查工作记录或总结，内容包括如下：
（1）用火、用电、用气有无违章情况；

（2）安全出口、疏散通道是否畅通，疏散通道及重点部位锁门处在应急疏散时能否及时打开，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（4）常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（5）消防安全重点部位（附件3）管理或值班人员是否在岗在位。
	查阅台账
	1.未每日组织开展防火巡查工作的，每发现一次扣0.5分；

2.未落实重点场所使用期间每两小时巡查一次的，每发现一次扣0.5分；

3.未对防火巡查发现的问题及处置情况做好防火巡查记录的，每发现一次扣0.5分。
	


	第三部分：设施设备及重点、部位场所管理共55分

	10
	安全疏散
	5
	1.安全出口、疏散通道应保持畅通；

2.建筑内疏散楼梯间严禁封堵、锁闭；

3.各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；

4.安全出口、疏散门的净宽度不应小于0.9米（活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用房间的门净宽不应小于1.2m）；

5.疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、帘门、吊门、转门和折叠门；

6.建筑主要安全出口或通向楼梯间的疏散门净宽度不应小于1.4米，不应设置门槛，仅靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步；

7.窗口、阳台等部位不应设置封闭的金属栅栏，当必须设置时，应有从内部易于开启的装置；

8.疏散走道的净宽度不应小于1.1米，不应被堵塞、占用，保持畅通；

9.疏散楼梯间的常闭式防火门应当关闭，疏散楼梯净宽度不应小于1.1米，疏散楼梯间不应被封堵、占用或设置其他功能的场所；
10.疏散楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用不燃材料（A级装修材料）装修。
	现场检查
	1.幼儿园建筑主要安全出口在使用期间被封堵，且未落实有关措施，在应急情况下无法打开的，直接评定为“不达标”；

2.检查安全出口、疏散通道等安全疏散设施相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	11
	自动消防设施维保
	5
	1.设有自动消防设施的，可以委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养，每月出具维保记录，每年至少全面检测一次，并出具年检报告。
2.属于消防重点单位的幼儿园应及时在“消防安全重点单位信息管理系统”中录入相应的消防设施维保记录和检测报告。
	查阅台账
	1.检查消防技术服务机构资质，不具有相关资质的，直接评定为“不达标”；

2.检查维保记录和检测报告，未每月进行维保，每少一次扣1分；

3.未每年开展至少一次全面检测的，扣2分；
4.属于消防重点单位的幼儿园未在消防安全户籍化管理系统及时录入消防设施维保记录及检测报告的，或录入不全的，扣1分。
	

	12
	消防设施维保
	15
	幼儿园应当按照国家、行业标准配置消防设施、器材，并确保完好有效（相关标准详见附件4）。
	现场检查
	1.消防水泵（喷淋泵）无法正常使用，且未制定计划推进落实整改的，直接评定为“不达标”；
2.自动喷水灭火系统湿式报警阀组存在故障，且未制定计划推进落实整改的，直接评定为“不达标”；
3.火灾自动报警系统存在故障，且未制定计划推进落实整改的，直接评定为“不达标”；
4.其他消防设施设备对照附表4逐项予以检查，每发现一处问题，扣0.5分。
	

	13
	消防控制室
	5
	1.附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位；
2.实行每日24小时专人值班制度，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书；

4.确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动的消防控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态；

5.消防控制室应配齐、保管消防档案和台账资料（详见附件5）；

6.消防控制室操作人员应熟练掌握相关消防设施设备操作，掌握火灾应急处置程序；

7.设微型消防站的消防控制室，应配齐配全个人防护装备、灭火装备、处置初起火灾、组织应急疏散的相关器材装备。
	现场检查
	检查消防控制室各项规定落实情况，每发现一处问题扣1分。
	

	14
	厨房
	5
	1.厨房应采用防火隔墙与其他部位分隔，在隔墙上开设的防火门、窗的耐火等级应为乙级，无破坏防火分隔的情况。厨房的顶棚、墙面、地面的装修材料应采用A级；

2.使用液化石油气瓶组进行供气时，应设符合规范要求的独立瓶组间；当气瓶的总容积大于1个立方时，与所服务建筑的防火间距应符合规范要求；单位使用液化石油气供气的气瓶总容积不应大于4个立方米；
3.营业面积大于1000平方米的餐厅，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置；

4.使用燃气的厨房应按规定设置可燃气体探测报警系统，可燃气体探测报警系统应与燃气的应急切断阀联动；

5.厨房的防油烟管道不应暗设，并应设直通室外的排烟竖井；

6.厨房内排油烟罩应及时擦洗，排油烟管道应每学期至少清洗一次，并记录存档。
	现场检查
	检查厨房各项规定标准落实情况，每发现一处问题扣1分。
	

	15
	寝室及保健观察室
	4
	1.幼儿寝室及保健观察室疏散通道、安全出口应保持畅通；疏散指示标志、应急照明是否正常工作；门、窗严禁设置影响人员逃生疏散的障碍物，使用期间严禁上锁；
2.寝室及保健观察室内严禁违章使用明火、大功率电器，私接乱拉电气线路；使用蚊香等驱虫时，应远离可燃物，并有相应的安全措施；
3.寄宿制幼儿园的寝室管理人员应加强夜间消防安全巡查，并做好巡查记录。
	现场检查
	1.检查寝室及保健观察室各项规定落实情况，违反第1、3条有关要求的，每一处问题扣1分；违反第2条有关要求的，每一处问题扣2分。
	

	16
	儿童用房
	4
	1.儿童用房不应设置在地下或半地下；
2.采用一、二级耐火等级的建筑时，不应超过3层；
3.采用三级耐火等级的建筑时，不应超过2层；
4.采用四级耐火等级的建筑时，应为单层；
5.内装修材料不应采用可燃材料装修，内装修及活动装饰物不应影响消防设施的正常使用。
	现场检查
	检查儿童用房相关标准落实情况，每发现一处问题扣1分。
	

	17
	阅览室、书库及电子阅览室、计算机房
	3
	1.每天闭馆前，应对书库、阅览室等部位进行防火检查，清除遗留火种，切断电源；

2.开放期间，严禁动用明火。因维修需要动用明火时，应经学校有关部门批准，并在现场设置灭火器材，采取防火措施。

3.严禁吸烟；严禁将火种带入书库；严禁携带易燃易爆物品进入室内；
4.电子阅览室、计算机房内严禁私接乱拉电气线路，超负荷运行；电气线路均应穿金属管或阻燃型PVC管保护。
	现场检查
	检查阅览室、书库及电子阅览室、计算机房相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	18
	停车库
	2
	1.停车库的人员安全出口不应少于2个，并与汽车疏散出口分开设置；

2.停车库应设置消火栓系统、火灾自动报警系统、固定灭火设备和灭火器；

3.停车库应设置疏散指示标志和消防应急照明；

4.电动自行车应设置集中充电停放区域，安装电气过负载保护装置，并加强日常管理。
	现场检查
	检查停车库相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	19
	配电房
	1
	严禁堆物。
	现场检查
	检查配电房相关规定落实情况，发现问题扣1分。
	

	20
	消防车道及消防登高场地
	1
	1.消防车道、消防登高场地应保持畅通，不得设置妨碍消防车通行、停靠的停车泊位、路桩、地锁等障碍物，并设有“严禁占用”等标识；

2.消防登高操作面一侧不得设有架空管线、广告牌、围墙、栅栏、树木等障碍物。
	现场检查
	检查消防车道及消防登高场地相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。
	

	21
	微型消防站
	3
	属消防重点单位的学校应设置微型消防站。

1.人员配备应不少于6人，设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位，配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位；

2．应建立24小时值守制度，分班编组值守，每班不少于3人；

3．应设置人员值守、器材存放等用房，可与消防控制室合用，有条件的可单独设置。在建筑物内部和避难层应设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。
	现场检查
	检查微型消防站执勤用房、装备器材、相关人员及值班值守情况，每发现一处问题扣1分。
	

	22
	安全用电、用气
	2
	1.电工、电焊等特殊工种应持证上岗；

2.无违章用电、用气情况；

3.定期检测维护电气、燃气线路设施，并有相应记录。
	查阅台账

现场检查
	检查安全用火、用电、用气情况，每发现一处问题扣1分。
	

	第四部分：安全培训及教育共15分

	23
	教职员工消防安全培训
	5
	1.幼儿园应建立消防安全培训及教育制度。
2.幼儿园应当每年至少对教职员工开展一次全员消防安全培训，教职员工新上岗、转岗前应当经过消防安全培训；

3.所有教职员工应当懂得本单位、本部门火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初期火灾、会组织疏散逃生自救。
	查阅台账

现场问询
	1.未建立消防安全培训制度的，扣1分。
2.检查教职员工开展消防安全培训情况，未组织开展的，每少一次扣3分；

3.询问教职员工掌握消防安全知识情况，每有一位员工不掌握的扣0.5分。
	

	24
	学生消防安全教育
	5
	1.幼儿园应保证一定课时对学生开展消防安全教育，每学期落实消防安全知识第一课，开展4课时以上消防安全教育（包括班会课、讲座、演练、参观等）；

2.确定熟悉消防安全知识的教师进行授课，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。
	查阅台账
	检查开展学生消防安全教育情况，每发现一项未落实的扣2分。
	

	25
	消防演练
	5
	1.幼儿园应当制定本单位灭火和应急救援疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，并每半年至少演练一次；
2.举办重要节庆、文体等活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案；
3.演练应当落实疏散引导、保护儿童的措施。
	查阅台账
	检查开展消防演练情况，每发现一项未落实的扣2分。
	


附件一：

学校消防安全重点单位界定标准

一、高等学校和总床位数超过50张的寄宿制学校（寄宿制托儿所、幼儿园、中小学、中等职业技术学校）；

二、设在高层公共建筑内的学校。

附件二：

消防档案内容

（一）消防安全基本情况：1.单位基本情况和消防安全重点部位情况；2.消防设计审核、验收以及消防安全检查法律文书；3.相关委托、租赁经营合同；4.消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人；5.消防安全制度和消防安全操作规程；6.消防设施、灭火器材情况；7.微型消防站、志愿消防队、义务消防队人员及其消防装备配备、维护保养的情况；8.与消防安全有关的重点工种人员情况；9.新增消防产品、防火材料的合格证明材料；10.消防安全疏散图示、灭火和应急疏散预案。

（二）消防安全管理情况：1.消防设施和器材的检查、自动消防设施检测、维护保养记录；2.消防安全例会记录及其决议；3.火灾隐患及其整改情况记录；4.防火检查、巡查记录；5.燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；6.消防宣传教育、培训记录；7.灭火和应急疏散预案的演练记录；8.火灾情况记录；9.消防奖惩情况记录；10.公安机关消防机构填发的各类法律文书

附件三：

幼儿园消防安全重点部位

幼儿寝室、食堂（厨房）、阅览室、书库、计算机房（包括电子阅览室）、变配电室、会堂、乳儿室、保健观察室等。

附件四：

消防设施设备完好有效检查标准

	序号
	设施设备
	完好有效标准

	1
	水泵接合器
	1.水泵接合器外观应无瑕疵，油漆应完整；

2.水泵接合器标志应明显；

3.水泵接合器接口应完好、无渗漏、闷盖齐全；

4.周围无影响操作的障碍物。

	2
	消防水泵

（喷淋泵）
	1.消防水泵（喷淋泵）所有铸件无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷；

2.泵体和各种外露的罩壳、箱体应喷涂成大红色，涂层无脱落；

3.铭牌上泵的型号、名称、特性应清晰；

4.无漏水、锈蚀现象；

5.无松动现象；

6.泵吸水管、出水管上的阀门应处于“常开”状态；

7.消防水泵（喷淋泵）控制柜面板仪表、指示灯、所属系统标识应完好；

8.控制装置工作状态电源指示灯应常亮，运行指示灯应在泵运行时点亮；

9.转换开关应处于“自动”状态；

10.消防主备泵应能正常启停，泵运行平稳、无松动等现象；

11.主备泵组和主备电源应能正常切换。

	3
	消防稳压设施
	1.消防稳压设施组件应漆成大红色，涂层无脱落；

2.气压罐及其组件外观应无锈蚀、缺损；

3.系统标志应清晰、完整；

4.所有阀门应处于正常状态；

5.主备泵组和主备电源应能正常切换。

	4
	消防给水管网
	1.给水管网应涂成大红色，油漆完整，应标注管道名称和水流方向标识；

2.管网支架应牢固；

3.无渗水和漏水现象；

4.给水管网穿越楼板和墙体时应采用不燃材料封堵严密。

	5
	室内消火栓
	1.消火栓箱应标识醒目、直观，不应被装饰材料包敷。
2.箱门部件外观无破损，开启灵活可靠，且箱门开启角度不得小于120度；

3.消防栓口不应安装在门轴侧；

4.组件齐全，水带、水枪、消防栓口、消火栓启泵按钮应齐全；

5.水带无霉变、黏连，消防栓接口、手轮应完好；

6.消火栓启泵按钮接线完好，打击锤应在位；

7.自救卷盘组件完整，胶管与小水枪、阀门连接应牢固，胶管无黏连、开裂，直接转动机构灵活，阀门操作手柄完好；

8.无渗水漏水、锈蚀现象；

9.消火栓不被遮挡；

10.功能测试使用水枪、水带连接室内消火栓栓口出水，充实水柱应达到10米。

	6
	自动喷水灭火系统
	1.喷淋泵检查要点参照消防水泵检查要点。

2.外观检查湿式报警阀的商标、规格型号等标志齐全，阀体上有水流指示方向的永久性标识，无渗水漏水、锈蚀等现象，报警管路控制阀是否完全开启，模拟试验阀是否关闭，响铃截止阀是否打开，排水管路及设施是否保持畅通，引出线是否采用防水套管锁定。功能检查将喷淋泵设于“手动”状态，打开模拟试验阀放水，湿式报警阀是否启动，带延迟器的水力警铃在5至90秒内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃在15秒内发出报警铃声，压力开关动作，并反馈信号。

	
	洒水喷头
	1.喷头不应被遮挡，不得被油漆、涂料等涂覆；

2.喷头使用后或发生故障，应整体更换。

	7
	气体灭火系统
	1.气体灭火控制器工作状态正常，盘面紧急启动按钮保护措施有效，电源是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签是否正常，钥匙、开关等是否在平时正常位置；

2.选择阀、驱动装置上是否标明其工作防护区的永久性标志，明显可见，且妥善固定；

3.防火区入口处灭火系统防护标志是否设置且完好；

4.预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前2.0M内不得有阻碍气体释放的障碍物；

5.灭火系统的手动控制与应急操作处有防止误操作的警示显示与措施；

6.灭火剂储存容器内的压力、气动驱动装置的气动源压力不得小于涉及储存压力的90%。

	8
	火灾探测器
	1.火灾探测器表面无涂料涂覆，无胶带纸、防尘罩堵塞，指示灯正常闪亮；

2.联动测试烟感火灾探测器使用模拟发烟器、点燃的香烟向其施加烟气，查看探测器火警探测器确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确；

3.联动测试感温火灾探测报警器使用电吹风向探测器施加热气流，查看探测器火警探测器确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确；

4.联动测试手动火灾报警按钮手动按下按钮，查看报警确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确。使用专用复位工具进行复位操作，其复位功能是否正常，复位后报警确认灯是否熄灭。

	9
	火灾自动报警系统
	1.火灾自动报警系统应处于“自动”状态，按下火灾报警控制器面板上的“自检”按钮，控制器声、光、显示器件功能应正常，显示信息应完整，声响器件应能清晰发出火警、监管报警、故障报警音频，无火警报警、无监管报警、无故障报警、未屏蔽相关火灾探测器；

2.主机操作按钮对应被控对象标志清晰、完整、牢固，运行指示灯闪亮；

3.主机手动、自动控制方式转换功能完好；

4.按下打印机“自检”按钮，查看打印质量，打印字符不存在笔画缺失现象；

5.联功能测试手动启动相应被控对象功能完好，操作按钮与实际动作设备应对应准确；

6.联动测试根据联动逻辑关系，模拟相关启动信号，被控设备应能正常启动，相应状态指示灯应能正常显示并反映相关状态。

	10
	防排烟系统
	1.功能测试送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止，状态信号应在消防控制室显示；

2.联动测试模拟火灾报警后，根据设计模式，相应系统及部位的送风机启动、送风口开启，排烟风机启动、排烟口开启，各部件、设备的动作状态信号在消防控制室显示。

	11
	消防应急照明和疏散指示标志
	1.消防疏散指示标志外观是否破损，安装是否牢固，供电线路应穿管保护，与供电线路之间不应使用插座连接；

2.产品标识、身份证标识是否清晰齐全；

3.灯具工作状态指示是否正常，处于主电工作状态，灯具周围无遮挡物；

4.蓄光型标志牌只能安装在于标识灯具指示方向相同的路径上，作为辅助指示，但不能代替标志灯具；

5.安装在墙上时，灯具底边应距地面高度1米，间距不应大于20米，在走道转角区不应大于1米，并保持连续的视觉效果；

6.安全出口的疏散门正上方应设置安全出口灯具标志；

7.应急照明灯具应安装在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上，消防控制室、消防水泵房、发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需要正常工作的消防设备用房和疏散走道、疏散楼梯内应设置应急照明。按下试验按钮或开关，灯具是否转入应急工作状态，应急照明转换时间是否超过5秒。

	12
	灭火器
	1.灭火器的配置点应设在明显、便于取用，且不影响安全疏散的地点；

2.灭火器应放置在灭火器箱内，并有醒目标识。每个配置单元内的灭火器数量不得少于2具，但不多于5具；

3.灭火器和灭火器箱的标志、铭牌应清晰，朝外，组件完整，无缺损、凹陷、锈蚀现象；

4.灭火器箱不得被遮挡、上锁或栓系；

5.翻盖式灭火器箱箱盖开启角度应不小于100度；

6.开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160度；

7.灭火器挂钩、托架等附件安装时，不应出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象，要保证可以徒手方式便捷地取用灭火器，设有夹持带的挂钩托架打开时，灭火器不得坠落；

8.灭火器驱动压力是否在工作压力绿色范围内；

9.灭火器应定期维护，维护后需粘贴维修标识，建筑使用管理单位根据维修合格证信息对灭火器进行日常检查，定期送修和报废更换；

10.维修日期标识是否清晰、完好，不得覆盖生产厂铭牌。

	13
	防火门
	1.防火门标识标识是否醒目，在疏散走道上防火门开启方向是否与疏散方向一致，无影响启闭的障碍物；

2.防火门的闭门器、顺序器、铰链、锁具等组件是否齐全完好；

3.门扇、门框上安装的膨胀型密封条是否脱落、缺损，门扇上的防火玻璃是否完好，无缺损；

4.手动操作释放双扇防火门，并开启最大角度，观察门扇是否实现顺序关闭，且严密性良好，闭门信号能否传送至消防控制室；

5.常开式防火门释放器、门限开关等是否完好并处于工作状态，具有出入控制功能的防火门还应检查其应急开启措施是否有效，且便于操作；

6.联动测试操作消防联动控制器，发出远程关闭防火门的信号，查看常开型防火门是否自动关闭。

	14
	防火卷帘
	1.防火卷帘导轨无变形现象，轨道内无阻碍卷帘下降的障碍物；

2.防火卷帘下方无影响卷帘门正常下降的障碍物，地面应标注醒目的警示标志，卷帘上部的开口、孔洞等是否封堵完整；

3.防火卷帘控制器是否处于无故障工作状态，其仪表、指示灯、按钮、开关等器件是否能正常工作；

4.功能测试点动“下行”按钮，观察卷帘是否向下运行，帘面下降到地面时是否自动停止，检查整个帘面是否存在缝隙或破损现象；按上行按钮，观察卷帘上升到高位时是否正常停止；

5.远程功能测试操作消防联动控制器面板上相应操作按钮，查看防火卷帘的远程手动释放功能是否正常，信号反馈功能是否正常。

	15
	消防供配电
	1.电线电缆外保护层、绝缘层应无破损、老化现象；

2.电缆桥架穿越隔墙处时是否采用防火封堵是否严密；

3.金属管、阻燃型硬质塑料管无变形、松动、开裂；

4.主备电控制装置能够正常切换。

	16
	消防应急广播
	1.利用话筒喊话，检查监听功能是否正常；

2.按下应急广播按钮，收听系统是否预先录制广播内容，内容是否清晰准确，合用消防广播系统的遥控切换装置能否正常切换；

3.联动测试将消防联动控制器设置于“自动”状态，模拟产生启动消防广播系统的条件，检查消防广播系统是否能向指定区域播送预先录制的广播内容，将播放方式切换至话筒，测试话筒的播音效果是否正常。

	17
	消防电话
	1.消防水泵房、配电室、防排烟机房、消防电梯等重要设备用房内应设置消防电话；

2.消防电话标志是否醒目，组件是否齐全，外观是否有缺陷；

2.手机与机身接线是否完好，连接是否牢固；

3.消防电话分机摘机后，应能直接与总机通话。

	18
	消防电梯
	1.消防电梯应保证60秒内到达顶层，电梯应在首层设置供消防人员操作的迫降按钮，可使用电梯到达任意指定楼层；

2.消防电梯前室内不得堆放或设置影响使用面积的货物和设施；

3.功能测试将消防联动控制器设置于“手动”状态，按下消防联动控制器面板上的消防电梯迫降按钮，查看电梯是否迫降至首层开门待用；

4.联动测试将消防联动控制器设置于“自动”状态，模拟产生消防电梯迫降信号，查看电梯是否联动迫降至首层；

5.普通电梯在发生火灾时，应迫降至首层并处于开门状态，内部照明、通风设施处于停止状态，所有楼层召唤按钮处于失灵状态。

	19
	消防安全标识
	学校应当规范设置消防安全标志、标识。消防设施、器材应当设置规范、醒目的标志，并用文字或图例标明操作使用方法；疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应当设置消防警示、提示标识；主要消防设施设备上应当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或记录。


附件五：

消防控制室配齐、保管消防档案和台账资料内容

一、建筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。

二、单位消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。

三、单位消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、志愿消防人员或微型消防站人员等。

四、单位员工消防安全培训记录和演练记录，微型消防站的日常业务训练记录。

五、消防控制室值班情况、消防安全检查巡查记录。

六、建筑消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容。

七、自动消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。

八、定期保存和归档的设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

1

