
沪宝消防委（办）〔2020〕002号
关于进一步加强本区春节期间重点行业
火灾防控工作的通知
区卫健委、区教育局、区民政局：
为贯彻落实《市安委会关于加强冬春火灾防控工作的通知》（沪安委会〔2019〕12号）和《关于加强冬春火灾防控工作的通知要求》（沪宝消防委（办）〔2019〕19号）要求，进一步推动行业部门消防安全责任措施落实，确保春节期间全区消防安全形势平稳，重点行业部门要抓好重点行业的消防安全工作，坚决遏制当前火灾事故多发高发势头，现就有关工作通知如下： 
各行业主管部门要提前做出部署，督促本行业所属单位落实消防主体责任，对行业所属单位负责人召开一次消防工作会议，明确要求和责任；要求行业所属单位开展消防安全自查，并整理成档作为冬春火灾防控工作台账；各行业部门要加大检查力度，卫健委、民政局要对所有设置床位的医院、护理院和养老院进行全覆盖检查；教育局要督促学校加强节前和节后复课的消防检查巡查，并开展“小手牵大手”消防安全宣传和烟花爆竹管控宣传；各行业部门要充分依托所属单位的宣传栏、宣传屏、微信群等载体，加强消防安全提示和宣传教育，大力普及消防安全常识，护理院和养老院要加大禁烟宣传和禁烟管控，切实提升单位员工和群众的消防安全意识和自防自救能力；各行业部门要督促所属单位强化落实节日应急值守措施，加强微型消防站值守备勤，对微型站队员和值班应急处置人员开展培训，提升初期火灾应急处置能力。
此通知。
附件一：检查方法、标准、措施和整治要求
上海市宝山区消防安全委员会办公室
                           2020年1月2日
附件1：
       检查方法、标准、措施和整治要求
（一）违规使用易燃可燃材料装修装饰整治要求和检查标准
	整治要求
	检查标准

	1.幼儿园、养老院、医院、员工宿舍等人员密集场所，施工工地办公、住宿等临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。
	1.人员密集场所严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板搭建功能用房。
2.功能用房内的隔断材料严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板。

	2.现有高层建筑、商住楼等场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹，违规动火作业；确需动火动焊施工的，必须严格落实现场监护和防范措施。
	1.建筑外墙应悬挂警示提示标志牌，标志牌应包含保温材料性质、周边严禁燃放烟花爆竹、外墙材质和形式（如：水泥、铝板、石材干挂）等内容。
2.建筑外墙不应有脱落、空隙等现象，保温材料不应裸露。
3.涉及外墙动火作业的，应开具动火证，明确动火的时间和范围，动火时配备动火监护人、灭火器材。确需在裸露保温层上直接进行电气焊接或其他明火作业的，应在电焊部位周围采用覆盖灭火毯等防火保护措施。

	3.电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。
	1.建筑内部的配电箱、插座等不应直接安装在易燃可燃的装修材料上。
2.电气线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管或采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
3.电气线路穿越具有聚氨酯材料的保温层时，应采取穿金属导管等防火保护措施。


（二）防火分隔不到位排查整治要求和检查标准
	整治要求
	检查标准

	1.建筑地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔。
	建筑的地下或半地下部分与地上部分应在首层采用实体墙和乙级防火门将地下室或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并设置明显的标志。


	2.防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。
	1.防火隔墙：防火隔墙上不应损，不得随意开设洞口，有管道穿越的区域应封堵到位，不应有孔洞、缝隙。
2.疏散走道两侧隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
3.防火卷帘：应通过手动、自动的方式测试防火卷帘是否按原设计的逻辑关系动作。
4.防火门：常闭式防火门不应处于开启状态；常开式防火门不应用插销将门扇固定在开启位置。防火门的闭门器、顺序器等组件应齐全完好。
5.防火窗：其外观应完好无损、安装牢固；手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置，窗扇应能灵活开启，并完全关闭；有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。

	3.楼梯间、前室常闭式防火门敞开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。
	1.防火门应具有自行关闭功能，双扇防火门用具有顺序自行关闭的功能。防火门关闭后应具有防烟性能。
2.防火门标识应醒目，开启方向上无影响开启的障碍物；常闭式防火门使用插销、门吸等物件不应处于开启状态；常开式防火门不应用插销将门扇固定在开启位置。防火门的闭门器、顺序器等组件应齐全完好。

	4.管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。
	1.建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
2.建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。


（三）疏散通道不畅通整治要求、检查标准
	整治要求
	检查标准

	1.疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。
	1.建筑疏散走道、安全出口的数量、位置、净宽等应与原设计一致；
2.建筑疏散走道、疏散楼梯间及其前室内严禁被封闭、堵塞和占用；
3.疏散楼梯间及其前室门，安全出口严禁上锁。

	2.人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除。
	养老院、护理院、医院、学校等作为人员密集场所严禁在门窗上设置广告牌、铁栅栏等影响逃生和灭火救援障碍物。

	3. 建筑之间严禁违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。
	1.建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地等应与原设计保持一致；
2.建筑之间严禁违规搭建遮雨棚、临时建筑物或堆物占用建筑防火间距；
3.消防车道、消防车登高操作场地上上严禁违规设置隔离桩、栅栏墙、绿化、临时建筑等。


（四）违规存放易燃易爆危险品整治要求和检查标准
	整治要求
	检查标准

	1. 人员密集场所、居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须及时搬离。其他场所储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。
	老院、护理院、医院、学校等作为人员密集场所严禁违规使用、储存易燃易爆危险品。



（五）消防设施损坏停用整治要求、检查标准和方法
	整治要求
	检查标准和检查方法

	1.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，必须及时维修，恢复系统正常报警功能。
	火灾探测器
	1.火灾探测器周围1.5m内无送风口等妨碍探测器及时报警的障碍物。
2.火灾探测器探测到烟气后，向火灾报警控制器发出火警信号。
	1.核对火灾探测器点位是否与图纸一致。
2.将火灾报警控制器置于“手动”状态，采用发烟装置（可采用烟枪、蚊香或香烟来模拟烟雾）向感烟探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。

	
	手动火灾报警按钮
	按下手动火灾报警按钮后，向火灾报警控制器发出火警信号。
	1.核对手动火灾报警按钮点位是否与图纸一致。
2.将火灾报警控制器置于“手动”状态，按下手动火灾报警按钮，查看手动火灾报警按钮报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。

	
	火灾报警控制器
	火灾报警控制器各元件应能正常显示，无故障、屏蔽显示，主备电源应能自动切换。
	检查声、光、显示器元件和时钟是否显示正常，打印机是否处于开启状态；关闭火灾报警控制器主电源，观察备用电源能否启动供电；检查是否存在屏蔽、故障、监管、反馈等信号，反馈和监管信号要逐一说明原因。

	2.消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。
	消防水泵控制柜上的水泵控制按钮应设置在“自动”档。
	日常巡查，检查消防水泵控制柜上的水泵控制按钮设置状态，如不在自动档，应立即旋至自动挡。

	3.自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。
	自动喷水灭火系统
	消防水泵接到火警确认信号应立即启泵并正常工作。
	1.打开湿式报警阀试水阀门，消防水泵应能自动启动。
2.消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘应能直接启、停消防泵。

	
	防火卷帘
	防火卷帘应完好，接到下降信号后，应能正常启动降落；电动故障时，应能手动下降。
	检查导轨内是否有妨碍卷帘下降的障碍物；手动机构是否有效；无机纤维复合防火卷帘特别注意其折叠部位是否存在开线等不完整情形。

	
	机械防烟系统
	接到火灾确认信号能正常启动。
	同一防火分区内的火灾探测器或手动火灾报警按钮等累计两个报警信号触发送风口和送风机启动。

	
	机械排烟系统
	
	同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，触发排烟口、排烟窗和排烟阀开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。

	4.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。
	消火栓系统、自动喷水灭火系统的主要阀门应悬挂“常开”、“常关”等标识标牌，并按悬挂要求将阀门置于“常开”、“常关”状态。
	1.日常巡查，检查消火栓系统、自动喷水灭火系统上各阀门的开闭状态，确保按照设计要求，阀门应处于其设计状态。
2. 打开自动喷水灭火系统末端试水装置，系统应能自动启动。
3.连接消火栓出水口、水带和水枪，打开消火栓出水口阀门，应能正常动作且出水压力符合要求。


（六）电动自行车违规停放充电整治要求、检查标准和方法
	整治要求
	检查标准
	检查方法

	1.电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理，严禁进楼入户。
	建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域和居民住宅楼、员工宿舍等人员居住场所无电动自行车存放及充电。电动自行车应至专用充电区域充电，不应在户内充电及将拆卸后的电池带入户内充电，也不应从户内飞线向电动自行车充电。
	对发现将电动车停放公共区域和拆卸电池带入户内充电的行为进行劝阻，对不听劝阻的及时报告派出所。  



	2.宿舍等有人员居住的场所内停放电动自行车的，必须搬离，严禁“人车同屋”。
	
	

	3.电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。
	
	

	4.电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。
	电动自行车集中停放场所与建筑其他功能部位应设置实体墙分隔，分隔墙上确需开门时，应为防火门。集中停放充电区域应明确管理单位和管理人员，电动自行车停放充电场所不应存放易燃、可燃物品。
	1.检查墙体是否为不燃材料，是否完整牢固。
2.检查防火门上粘贴的标牌，是否为防火门。
3.现场检查电动自行车停放充电场所，除用作电动自行车停放和充电外，不应用作其他用途。如用作储藏间等。


（七）重点岗位人员责任不落实排查方法、标准及措施
	整治要求
	检查标准或方法

	1.单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确并在醒目位置进行公示。
	1.查看单位消防安全管理台账，检查单位是否以文件形式明确消防安全责任人、管理人及其职责。
2.对于单位消防安全责任人、管理人及其职责近期重新发文明确的，现场检查单位是否在醒目位置进行公示。

	2.消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备的，必须组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。
	1.现场检查消防控制室是否落实24小时值班、每班不少于2人的值班制度。
2.现场检查值班人员是否取得消防职业资格证书。
3.抽查值班人员是否能在紧急情况下能熟练操作设施设备，至少做到“接到火灾报警信号后，立即以最快方式确认火灾，立即确认火灾报警联动控制器处于自动状态，同时拨打119报警，立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并报告单位负责人。”

	3.微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的，必须定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效处置初起火灾。
	1.现场随机部位拉动微型消防站人员，检查是否能够三分钟到场处置，如不能实现微型消防站应按照“一站多点”模式设置。
2.抽查微型消防站人员是否熟知“三知四会一联通”要求，即“知道消防设施和器材位置、知道疏散通道和出口、知道建筑布局和功能；会组织疏散人员、会扑救初期火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材；微型消防站队员要与就近消防队和本单位负责消防安全的人员保持通信联络畅通。”

	4.单位未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。
	现场检查单位是否在醒目位置张贴向社会公开承诺本场所不存在突出风险或已落实防范措施的公告，并要注明96119举报投诉热线，接受群众监督。


（八）日常管理机制不健全排查方法、标准及措施
	整治要求
	检查标准或方法

	1.单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录，存档备查。
	1.查看单位消防设施维护保养记录，检查最近1年内是否定期组织维护保养。（单位有能力维保的自行组织维保，不具备能力的聘请取得资质的消防技术服务机构进行维保）。
2.查看单位消防设施检测记录，检查是否做到每年至少一次全面检测。（单位有能力检测的自行组织检测，不具备能力的聘请取得资质的消防技术服务机构进行检测）。
3.现场抽查单位火灾自动报警系统、消防水系统、机械防排烟系统等消防设施是否完好有效。

	2.单位未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置；消防安全重点单位必须每日开展防火巡查，公众聚集场所在营业期间必须每二小时开展一次防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园必须加强夜间防火巡查。
	1.对于一般单位，查看单位消防安全管理台账，检查是否制定防火检查制度，是否实行每季度至少一次防火检查，并及时发现、处置火灾隐患。
2.对于重点单位，查看单位消防安全管理台账，检查是否制定防火巡查、检查制度，确定巡查的人员、内容、部位和频次，是否实行每日防火巡查、实行每月至少一次防火检查。
3.对于公众聚集场所，查看单位消防安全管理台账，检查营业期间是否每2小时开展一次防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园是否加强夜间防火巡查。
备注：公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所。

	3. 单位存在火灾隐患的，必须及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，必须落实安全防范措施，确保消防安全。
	1.查看单位消防安全管理台账，检查是否进行火灾隐患整改情况记录，是否及时组织消除火灾隐患。
2.现场抽查未完成整改的火灾隐患，检查是否加强隐患整改期间的安全防范措施。


（九）宣传教育培训不深入
	整治要求
	检查标准或方法

	1.一般单位员工必须了解本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生。
	1.检查新入职员工岗前培训台账，提问岗位火灾危险性。
2.现场抽查提问员工消防安全常识。

	2.重点单位必须落实消防培训预案演练制度。
	1.查阅单位消防教育培训台账，灭火和应急预案制作及演练台账，是否做到每半年一次。
2.现场抽查提问员工对岗位防火灭火措施及建筑消防设施、灭火器材的操作使用能力。



上海市宝山区消防安全委员会办公室       2020年1月2日印发

— 2 —
— 1 —

