附表6

中小学校近视防控教室采光照明卫生自查表

区       学校名称

| 项目与指标 |  | 结果 | 不符合问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教室采光 | 教室采用南北朝向 |  |  |
|  | 采光方向符合要求（单侧采光从座位左侧入，双侧采光主采光窗设在左侧，南外廊北教室以北向窗为主采光面） |  |  |
|  | 教室设有窗帘并能正常使用 |  |  |
|  | 黑板表面以耐磨无光泽材料制成 |  |  |
|  | 教室室内各表面采用高亮度低彩度的装修 |  |  |
|  | 教室采光窗外无明显影响采光的遮挡物 |  |  |
| 教室照明 | 完成教室光环境改造 |  |  |
|  | 教室装设人工照明并能正常开启，照明灯管长轴垂直黑板面布置 |  |  |
|  | 黑板设有局部照明灯并能正常开启，照明灯管长轴平行黑板面布置，黑板灯采用有非对称光强分布特性的专用黑板灯具 |  |  |
|  | 黑板照明灯每个灯具应由单独回路开关控制，在使用多媒体教学时，可分别调节照明、照度 |  |  |
|  | 教室不采用裸灯照明，照明灯开启后无肉眼可见频闪和闪烁现象 |  |  |
|  | 教室照明灯具出光面低于电扇，并使用刚性安装 |  |  |
|  | 定期维护和更新损坏、有缺陷的光源和灯具 |  |  |
|  | 每学期清洁照明装置表面 |  |  |
|  | 书写板（含黑板）灯具距书写板面平行间距宜不超过80厘米，距书写板上缘垂直距离宜大于20厘米 |  |  |
|  | 教室照明灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米 |  |  |
|  | 最前排课桌的前沿与前方黑板的水平距离不宜小于2.2米 |  |  |
|  | 新建、改建、扩建完成的教室照明，在正式启用前，对教室照明检测合格，检测项目不少于课桌面照度及均匀度、书写板面照度及均匀度、眩光、百勒克斯照明功率密度、色温和显色指数 |  |  |
|  | 每学期教室照明复测合格，复测项目不少于课桌面照度及均匀度、书写板面照度及均匀度、色温和显色指数 |  |  |

注：自查结果符合打√，不符合打×，没有此项目填—，不符合的需描述具体问题

填表人：              联系电话：               单位负责人：